FW352（B）热电偶信号输入卡是一块智能型的、带有模拟量信号调理的八路热电偶信号采集卡。卡件可采集各种型号的热电偶信号及（-20~+20）mV、（-100~+100）mV的电压信号。通道间点点隔离，并可配合端子板完成冷端温度补偿功能，内部冷端补偿范围在0

℃～+60℃。卡件可按1:1冗余配置使用。

FW352（B）卡具有热电偶断线检测功能，亦可在测量毫伏信号时禁止断线检测。卡件的前端面板有一组面板指示灯和一个按钮开关。指示灯用于指示卡件的工作状态；按钮开关用于卡件的热插拔，在插拔卡件前，先按住此按钮。卡件后端接有64脚的欧式插针，用于卡件的供电、与数据转发卡的数据交换以及模拟信号的输入等。

FW352（B）卡件通过接线端子板采集热电偶信号，并在端子板上进行滤波等前期信号处理，

然后在指定时刻打开该路通道开关，将该路信号进行放大及模/数转换，上送CPU完成信号处理。

FW352（B）热电偶信号卡在使用时必须与对应的端子板配合使用，端子板的功用为提供接线通道以及信号前级抗扰动处理。具体情况请参照控制站端子板中对应TB352-U和TB352-RU端子板介绍。