# ECS-100系统部件名称及型号

注1：操作站部件详见《系统公共部件》。

## 1、主控制模块

| ERP编码 | 型号 | 部件名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2080008T4 | FW243X | 主控制卡 | 块 | 38000 | 支持整体在线下载，须配套Advantrol-Pro V2.50+SP05软件包(含)以上版本以及SupView V3.0软件包(含)以上版本使用；SBUS通讯方式采用RS485 |
| 208011001 | FW247(B) | 主控制器 | 块 | 46000 | 支持整体在线下载，须配套AdvanTrol-Pro V2.50+SP05软件包（含）以上版本以及SupView V3.0软件包（含）以上版本使用；SBUS通讯方式采用以太网 |

## 2、控制站公共部件

### 2.1 机械部件

| ERP编码 | 型号 | 部件名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 | 部件配套性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | FW243X | FW247(B) |
| 122010203 | FW209 | 远程机柜 (高×宽×深：1400×600×650) | 个 | 6000 | 推荐与其配套使用的电源：FW252-05 机柜的常规配置如下： 配置I：1个电源箱机笼(含2个FW252-05)、1个I/O机笼、最多2块TB367-GPR端子板和最多6块普通端子板 配置II：1个电源箱机笼(含2个FW252-05)、1个I/O机笼和最多10块普通端子板 所需光中继器、光纤接续盒等可放置电源机笼内 | ○ | ○ |
| 212050DB0 | FW212 | 标准机笼 | 个 | 5000 | 标准安装尺寸，4U高，带DB9线SBUS接口 | ○ | × |
| 212050020 | FW214 | I/O机笼 | 个 | 5000 | 标准安装尺寸，4U高，带10M/100Mbps工业以太网接口 | × | ○ |
| 122060009 | FW253 | 电源机笼 | 个 | 1000 | 标准安装尺寸，4U高，可放置两块FW247和两对互为冗余的FW252-03A/FW252-04A电源；使用FW243X主控制卡的项目，默认将FW253电源机笼上的FW247主控制模块槽位用封板进行封堵 | ○ | ○ |
| 122013001 | CN011-S1 | 机笼机柜 | 个 | 15000 | ·安装机笼专用机柜，可安装6个机笼 ·外形尺寸： 高×宽×深＝2100×800×800 ·颜色：RAL7035(浅灰白色) | ○ | ○ |
| 122013002 | CN011-M1 | 端子和机笼混装机柜 | 个 | 15000 | ·混装端子板和机笼机柜 ·可安装3个机笼和32块端子板 ·外形尺寸： 高×宽×深＝2100×800×800 ·颜色：RAL7035 (浅灰白色) | ○ | ○ |
| 40E02002R | CN011-A0 | 辅助机柜 | 个 | 11000 | ·系统辅助部件安装机柜 ·双面平板安装结构，或根据工程设计要求来确定安装结构 ·外形尺寸： 高×宽×深＝2100×800×800 ·颜色：RAL7035(浅灰白色) | × | × |
|  |  | 机柜前门或者后门加装门控照明增加标准价 | 个 | 400 |  |  |  |
|  |  | 机柜前后均需要加装门控照明增加标准价 | 个 | 500 |  |  |  |

注2：机柜尺寸单位为毫米。

### 2.2 电源部件

| ERP编码 | 型号 | 部件名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 | 部件配套性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | FW243X | FW247(B) |
| 212030B40 | FW252-03A | 电源(5V，75W) | 个 | 1800 | 放置在FW253机笼中 | ○ | ○ |
| 212030B50 | FW252-04A | 电源(24V，150W) | 个 | 2500 | 放置在FW253机笼中 | ○ | ○ |
| 2120309M0 | FW252-05 | 电源(5V、24V，110W) | 个 | 2000 | 与FW209远程机柜配套使用 | ○ | ○ |

### 2.3 系统级部件

| ERP编码 | 型号 | 部件名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 | 部件配套性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | FW243X | FW247(B) |
| 2080008U0 | FW233 | 数据转发卡 | 块 | 6500 |  | ○ | × |
| 208000011 | FW235 | 数据转发卡 | 块 | 8500 | 支持10M/100Mbps工业以太网 | × | ○ |
| 122050050 | SUP-2118M | 中控交换机 | 个 | 1650 | 配合ECS-100系统中的FW247使用，带16个10/100M 自适应RJ45接口，带2个100M SC结构的多/单模端口，可根据需要配套1～2多模光纤模块(型号：F-02)或单模光纤模块(型号：F-20) | ○ | ○ |
| 208000960 | FW221 | 电源指示卡 | 块 | 90 | 安装于I/O机笼的主控制卡槽位 | ○ | ○ |
| 2080009U1 | FW246X | 仿真器 | 个 | 25000 | 应配套Advantrol-Pro V2.65软件包(含)以上版本使用 | ○ | ○ |
| 121030601 | FW000 | 空白面板 | 块 | 200 | 系统成套不计价，备件销售200元／块 | ○ | ○ |

### 2.4 机柜温度控制套件

| ERP编码 | 型号 | 部件名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 | 部件配套性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | FW243X | FW247(B) |
| 2080007D0 | TB252 | 机柜温度控制器 | 个 | 1000 | 具有机柜电源检测和温度越限报警的功能，需和TB252CFG配套选用 | ○ | ○ |
| 212060RW0 | TB252CFG | TB252温度设置与故障诊断软件 | 套 | 1000 | 可安装于操作站或工程师站，不需要软件狗，与TB252一起使用 | ○ | ○ |

## 3、控制站I/O部件

| ERP编码 | 型号 | 部件名称 | 单位 | 单价（元） | 配套端子板 | 备注 | 部件配套性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | FW243X | FW247(B) |
| 208000AT0 | FW342 | 位置调节输出卡(PAT卡) | 块 | 2950 | TB342-U | 4组(每组包括2路DI，1路AI，2路DO输出) | ○ | ○ |
| 208000015 | FW345 | 测速及超速保护模块 | 块 | 5950 | TB345 | 对应一个磁组测速探头(含103、110保护输出) | × | ○ |
| 208000016 | FW346 | 阀门伺服控制模块 | 块 | 8000 | TB346 | 对应一套电液转换装置(可接手操器) | × | ○ |
| 208014003 | FW351(B) | 标准信号输入卡 | 块 | 5950 | TB351-IU TB351-IRU TB351-VU TB351-VRU | 8路输入(电流/电压信号)， 点点隔离 | ○ | ○ |
| 208015002 | FW351H | HART 电流信号输入卡 | 块 | 6450 | TB351-IU TB351-IRU | 8路输入HART电流输入， 点点隔离 | ○ | ○ |
| 2080008B1 | FW352(B) | 热电偶信号输入卡 | 块 | 5950 | TB352-U TB352-RU | 8路输入, 点点隔离 | ○ | ○ |
| 208014002 | FW353(B) | 热电阻信号输入卡 | 块 | 5950 | TB353-U TB353-RU | 8路输入、点点隔离 | ○ | ○ |
| 208013001 | FW366(B) | 数字信号输入卡 | 块 | 1300 | TB366-DU TB366-DRU TB366-220VU TB366-GPRU TB366-48VU TB366-NPNU | 16路输入，分组隔离，支持冗余 | ○ | ○ |
| 208013101 | FW367(B) | 数字信号输出卡 | 块 | 1300 | TB367-GPRU TB367-GPRPU TB367-DU TB367-DRU | 16路输出，分组隔离，支持冗余 | ○ | ○ |
| 2080009O0 | FW368 | 脉冲量输入卡 | 块 | 2950 | TB368-U | 8路输入，点点隔离 | ○ | ○ |
| 208014101 | FW372(B) | 电流信号输出卡 | 块 | 8950 | TB372-U TB372-RU | 8路输出，点点隔离 | ○ | ○ |
| 208015003 | FW372H | HART电流信号输出卡 | 块 | 9450 | TB372-U TB372-RU | 8路电流信号输出，点点隔离 | ○ | ○ |

## 4、端子部件

### 4.1端子板

| ERP编码 | 型号 | 部件名称 | 单位 | 单价（元） | 配套 卡件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208010017 | TB248-U | 多串口多协议通讯端子板 | 块 | 1000 | FW248 | 一块FW248 或一对冗余的FW248模块对应一块端子板 |
| 208018007 | TB342-U | PAT信号处理端子板 | 块 | 1200 | FW342 | 4路PAT信号输入输出，一块端子可配一块卡 |
| 208010021 | TB345 | 脉冲量处理 端子板 | 块 | 1000 | FW345 | 输入3路测速信号，一块端子板对应三块FW345卡(3选2) |
| 208010012 | TB346 | 阀门伺服信号处理端子板 | 块 | 1000 | FW346 | 一块端子板对应一块FW346卡 |
| 208018005 | TB351-IU | 电流信号接线端子板 | 块 | 600 | FW351(B) FW351H | 16路电流输入， 一块端子板可供两块不冗余的FW351(B)或FW351H（尚未发行）使用，配电时需使用PM-351I配电模块 |
| 208018006 | TB351-IRU | 电流信号 接线端子板 (冗余型) | 块 | 600 |  | 8路电流输入，一块端子板可供两块冗余的FW351(B)或FW351H（尚未发行）使用，配电时需使用PM-351I配电模块 |
| 208018008 | TB351-VU | 电压信号 输入端子板 | 块 | 600 |  | 16路电压输入，一块端子板可配两块不冗余的FW351(B)或FW351H |
| 208018009 | TB351-VRU | 电压信号 输入端子板 (冗余型) |  | 600 |  | 8路电压输入，一块端子板可配两块冗余型FW351(B)或FW351H |
| 208001074 | TB352-U | 热电偶 输入端子板 | 块 | 900 | FW352(B) | 16路输入，一块端子板可配两块不冗余的卡件 |
| 208000881 | TB352-RU | 热电偶 输入端子板 (冗余型) | 块 | 900 |  | 8路输入，冗余，一块端子板可配两块冗余的卡件 |
| 208001067 | TB353-U | 热电阻 输入端子板 | 块 | 900 | FW353 | 16路输入，一块端子板可配两块不冗余的卡件 |
| 208001068 | TB353-RU | 热电阻 输入端子板 (冗余型) | 块 | 900 |  | 8路输入，冗余，一块端子板可配两块冗余的卡件 |
| 208018001 | TB366-48VU | 48VDC开关量 输入端子板 | 块 | 500 | FW369(B) FW366(B) | 32路输入，含78个端子，一块端子板可配两块不冗余的卡件 |
| 208010033 | TB366-DU | 24VDC开关量 输入端子板 | 块 | 600 |  | 32路输入，含68个端子，有独立供电端子，一块端子板可配两块不冗余的卡件 |
| 2080009B3 | **TB366-220VU | 220VAC开关量输入端子板 | 块 | 500 |  | 16路光电隔离型220V AC输入端子板，不支持冗余，一块端子板可配一块不冗余的卡件 |
| 208018004 | **TB366-GPRU | 24VDC通用继电器隔离开关量输入端子板 | 块 | 2000 |  | 继电器可插拔，支持线包电压24VDC继电器，一块端子板可配一块单卡或两块冗余的卡件 |
| 208018019 | **TB366-GPRHU | 220VAC通用继电器隔离开关量输入端子板 | 块 | 2000 |  | 继电器可插拔，支持线包电压220VAC 继电器，一块端子板可配一块单卡或两块冗余的卡件 |
| 208018011 | TB366-NPNU | NPN开关量输入端子板 | 块 | 1000 |  | 32路输入，应用于NPN型接近开关信号输入和无源干触点信号输入，一块端子板可配两块单卡 |
| 208018012 | TB366-DRU | 24VDC开关量 输入端子板 (冗余型) | 块 | 1200 | FW366(B) | 16路输入，冗余，一块端子板可配两块冗余的卡件 |
| 208018015 | **TB367-GPRPU | 有源通用继电器输出端子板 | 块 | 1200 | FW367(B) | 16路有源继电器输出，支持冗余、一块端子板可配一块单卡或两块冗余的卡件 |
| 208010035 | TB367-DU | 24VDC晶体管输出端子板 | 块 | 800 |  | 32路输出，一块端子板可配两块不冗余的卡件 |
| 208018013 | TB367-DRU | 24VDC晶体管输出端子板 (冗余型) | 块 | 500 |  | 16路输出，冗余，一块端子板可配两块冗余的卡件 |
| 208000BR6 | **TB367-GPRU | 通用继电器输出端子板 | 块 | 1200 | FW367(B) | 16路输出，支持冗余、一块端子板可配一块单卡或两块冗余的卡件 |
| 208001069 | TB368-U | 脉冲量输入端子板 | 块 | 900 | FW368 | 8路输入，一块端子板可配一块卡 |
| 208010036 | TB372-U | 电流信号输出端子板 | 块 | 1100 | FW372(B) FW372H | 16路输入，一块端子板可供两块不冗余的FW372(B)或FW372H（尚未发行）使用 |
| 208001075 | TB372-RU | 电流信号输出端子板 (冗余型) | 块 | 900 |  | 8路输入，TB372-RU端子板可以供两块冗余的FW372(B)或FW372H（尚未发行）使用 |
| 208010038 | TB242-U | 冗余配电端子排 | 块 | 150 | 16路供电，一块端子排可配16块端子板 |  |
| 208010037 | TB241-U | 电源检测端子板 | 块 | 900 | 用于检测系统的5V、24V、48V电源的状态，通过干触点输出连接于TB366-DU或者TB366-48VU端子板，然后用FW366(B)卡来检测 |  |
| 204030216 | TB561 | 故障隔离 端子板 | 块 | 900 | FW352(B) | 8路输入，配合点点隔离型的热电偶信号输入卡使用，预防强电接入时对卡件造成的损坏，一块端子板配套一块FW352(B) |
| 208001076 | TB563 | GE ESD系统16路大功率输出端子板 | 块 | 1200 | - | 适用于GE公司的16路开关量输出模块GEIC660BBD020和IC660BBD021模块，每一组模块配备1块TB563端子板 |
| 208001077 | TB564 | GE ESD系统16路输出端子板 | 块 | 1200 | - | 适用于GE公司的32路开关量输出模块IC660BBD024和IC660BBD025模块，每一组模块需配备2块TB564端子板 |
| 208018002 | TB359-E8R | 安全栅底板 | 块 | 1500 | 8路，一块底板对应一对冗余（8点）或一块单卡（8点）配置的FW359/FW351(B)，可安装8个MTL4000系列或SB4000系列模拟量输入型隔离栅(自2009年08月01日起开始销售) |  |
| 208018018 | TB372-E8R | 安全栅底板 | 块 | 1500 | 8路，一块底板对应一对冗余（8点）或一块单卡（8点）配置的FW372(B)，可安装8个MTL4000系列或SB4000系列模拟量输出型隔离栅(自2009年08月01日起开始销售) |  |
| 208018016 | TB366-E8R | 安全栅底板 | 块 | 1800 | 16路，一块底板对应一对冗余（16点）或一块单卡（16点）配置的FW366(B)，可安装8个MTL4000系列或SB4000系列开关量输入型隔离栅(自2009年08月01日起开始销售) |  |

注3：带“*”的端子板规格为155mm×245mm，；带“**”的端子板规格为90mm×325mm，常规端子板规格为75mm×218mm。

### 4.2 端子板配套模块

| ERP编码 | 型号 | 分类 | 通道数 | 单位 | 单价（元） | 备注 | 部件配套性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | FW243X | FW247(B) |
| 2080008Q1 | PM-351I | 配电模块 | - 4路 | - 块 | - 450 | 点点隔离，配套TB351-IU、TB351-IRU使用 | ○ | ○ |

## 5、通讯网关套件

| ERP编码 | 型号 | 部件名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 | 部件配套性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | FW243X | FW247(B) |
| 208000002 | FW244 | 通讯接口卡 | 块 | 20000 | 通过跳线可以设置部件通讯方式为RS-232或RS-485，SCX语言程序空间为128KB，SCCONTROL语言程序空间为348KB | ○ | ○ |
| 208000013 | FW248 | 网间连接器 | 块 | 15000 | FW248 V1.0版本须配套TB248以及AdvanTrol-Pro V2.50+SP05软件或之前版本使用； FW248 V2.0须配套TB248以及AdvanTrol-Pro V2.50+SP06软件(含)以上版本使用； FW248 V3.0须配套TB248以及AdvanTrol-Pro V2.65或以上版本使用(此版本尚未输出发行) | ○ | ○ |

## 6、SOE套件

| ERP编码 | 型号 | 部件名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 | 部件配套性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | FW243X | FW247(B) |
| 208000043 | FW422(B) | SOE主卡 | 块 | 3500 | FW422(B)只能与FW369(B)配合使用，不能与FW369配合使用 | ○ | ○ |
| 208000044 | FW369(B) | SOE从卡 | 块 | 3900 | FW369(B)与老版本FW369不兼容 | ○ | ○ |
| 208010080 | TB422-U | 秒脉冲转换 端子板 | 块 | 900 | 非标配部件 当项目中需要将GPS服务器秒脉冲同步接入SOE系统时需要配TB422-U 当多块FW422(B)之间的时间需要具有高精度分辨率时，需要配上TB422-U | ○ | ○ |
| 212060RK6 | SSOE | SSOE软件 | 套 | 5000 | SSOE V3.2 及以上版本的软件才能与新版SOE的硬件配套使用 | ○ | ○ |

## 7、PROFIBUS-DP主站接口卡套件

| ERP编码 | 型号 | 部件名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 | 部件配套性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | FW243X | FW247(B) |
| 208000010 | FW239-DP | PROFIBUS-DP主站接口卡 | 块 | 12000 | 用于将PROFIBUS-DP从站设备连入DCS系统，须和TB239-DP配套使用 | ○ | ○ |
| 208010060 | TB239-DP | FW239-DP 端子板 | 块 | 500 | 和FW239-DP配套使用，一块卡件配套一块端子板 | ○ | ○ |
| 212060017 | SyCon | 基本版 SyCon软件 | 套 | 0 | 用于一块PROFIBUS-DP主站接口卡和一个从站设备连接时进行网络配置，由工厂直接配发 | ○ | ○ |
| 150020171 | SyCon | 标准版 SyCon软件 | 套 | 18000 | 用于一块PROFIBUS-DP主站接口卡和多个从站设备连接时进行网络配置 | ○ | ○ |

## 8、配套系统软件包

### 8.1 AdvanTrol-Pro软件包(标配)各组件型号

软件包：

| ERP编码 | 型号 | 部件名称 | 单位 | 软件登记名称 | 部件配套性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | FW243X | FW247(B) |
| 212069002 | ☆AdvanTrol-Pro | AdvanTrol-Pro软件包 | 套 | 中文名：中控控制系统软件包V2.6(标配系统软件) 英文名：AdvanTrol-Pro | ○ | ○ |
|  |  |  |  |  | ○ | ○ |

软件包各组件：

| ERP编码 | 型号 | 类型 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 | 软件狗制作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213012002 | PRO 111 | 操作站运行软件 | 实时监控软件 | 套 | 11000 | 每个操作站一套，由监控软件组成 | 软件授权可烧制在操作员站狗或工程师站狗中 |
| 213012003 | PRO 135 | 组态软件 | 工程师站组态软件 | 套 | 32000 | 每个工程师站一套，包括以下组件：系统组态、流程图制作、报表制作、图形化编程等 | 软件授权可烧制在工程师站狗中 |
| 213012005 | PRO 143 | AdvanTrol-Pro OPC 服务器软件 |  | 套 | 20000 | 可选 | 软件授权可烧制在操作员站狗或工程师站狗中；无软件狗时，只支持10个数据点的连接 |
| 213012006 | PRO 151 | 维护软件 | 离线数据浏览软件 | 套 | 5000 | 工程师站可选 | 无需配置软件狗 |
| 213012007 | PRO 153 |  | 故障分析软件 | 套 | 2000 | 工程师站可选 | 软件授权可烧制在工程师站狗中 |
| 213012008 | PRO 154 |  | 报表离线察看软件 | 套 | 3000 | 可选 | 无需配置软件狗 |

### 8.2 SupView软件包(选配)各组件型号

软件包：

| ERP编码 | 型号 | 部件名称 | 单位 | 备注 | 部件配套性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | FW243X | FW247(B) |
| 212060R60 | SupView | SupView软件包 | 套 | 版本为V4.0 | ○ | ○ |

软件包各组件：

| ERP编码 | 型号 | 类型 | 部件名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 | 软件狗制作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213011003 | FW111G | 操作站软件 (通用版) | 实时监控软件 | 套 | 20000 | 每套系统必选，同时具有操作界面设计和实时监控功能，包括实时监控软件(含回路调整软件Sloop和I/O驱动程序SLink)和操作画面组态软件 | 需配置操作站软件狗(通用版) |
| 213011004 | FW135 | 组态软件 | 工程师站组态软件 | 套 | 20000 | 每个项目至少一个。包含控制站组态软件SConfig，图形编程SControl和语言编程软件SProgram，及SCDebug软件 | 软件授权可烧制在工程师站狗中 |
| 213011005 | ☆FW153 | 维护软件 | 故障分析软件 | 套 | 3000 | 软件登记名称 中文名：SupView故障诊断软件V2.6 英文名：SDiagnose 可选 | 软件授权可烧制在工程师站狗中 |
| 213011006 | FW133 | 报表软件 | 报表制作软件 | 套 | 3000 | 首选报表软件，含SFORM、SReport和InLook，常规报表均可制作。编程方便，简单 | 软件授权可烧制在工程师站狗中 |
| 213013001 | SAMS-S00 |  | SAMS设备管理软件 | 套 | 20000元(1000点) 40000元(2500点) | 可选。用于HART设备管理 |  |

## 9、其他配套软件

| ERP编码 | 型号 | 部件名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 | 软件狗制作 | 部件配套性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | FW243X | FW247(B) |
| 212060RP1 | ☆MisInter (For ECS1) | MIS接口 软件 | 套 | 8000 | 软件登记名称 中文名：浙大中控MIS接口软件V2.0 英文名：MisInter 主要功能是将控制站的实时数据传送到MIS网上的关系数据库中，同时也可以把关系数据库中的数据改写回控制站。 通过该软件可以将位号值、位号名、注释、上下限、单位等信息灵活地传送到目标数据库中；而且还可以将位号值改写回控制站。其它位号值域目前不支持向控制站改写 | 软件授权可烧制在操作员站狗、工程师站狗中或单独烧制 | ○ | ○ |