电机的参数设置步骤

按M两次→按向上键→找到CONFIGURE DRIVE菜单，按M一次→找到CONFIGURE ENABLE菜单。按M一次→按向上键，把DISABLE改为ENABLE（此时操作面板灯在闪烁）→按E键一次退出→再按向下键一次→找到NOM MOTOR VOLTS菜单（电枢电压），按M键进入，（运用上下键，输入电机的电枢电压：见电机铭牌如440V），按E键一次退出，再按向下键一次→找到ARMATURE CURRENT菜单（电枢电流），→按M键进入，（运用上下键，输入电机的额定电流：见电机铭牌如xxxA），按E键一次退出→再按向下键一次→找到FIELD CURRENT菜单（励磁电流），→按M键进入，（运用上下键，输入电机的励磁电流：见电机铭牌如xxA），按E键一次退出，按向下键3次→找到SPEED FBK SELECT菜单（速度反馈选择），→按M键进入，（运用上下键选择：如电枢电压反馈ARM VOLTS FBK）。设定完成后，按E键一次退出，找到CONFIGURE ENABLE菜单。把EABLE改为DISABLE（此时操作面板灯停止闪烁），最后进行设定参数的存储。一直按E键，退出，然后按M键、上下键，找到PARAMETER SAVE菜单（参数存储），按M键进入，按向上键，参数自动存储。

操作面板上的按键：M键为进入键，E键为退出键，上下键为上下翻选或参数设定时的增加/减少时使用。

参数有不同的菜单层，具体请参考590+说明书。